## UNINA_Impianto gas speciali
PROCEDURA PER L’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI NANO-TECNOLOGIE "UNINANO" PRESSO LA SEDE DI VIA CLAUDIO, 21 NAPOLI - EDIFICIO 3 PIANO -1
OGGETTO: LOTTO 2: Apparecchiature per lo stoccaggio e la distribuzione dei gas di processo
Num. | DESCRIZIONE DELLA FORNITURA | unità di misura | Q.tà | PREZZO Unitario (€) | IMPORTO TOTALE (€) | composizione base
1.0 | GAS CABINET IN VERSIONE TOTALMENTE AUTOMATICA; LINEA SPECTROPUR o EQUIVALENTE PREDISPOSTO PER GAS: CL2; NF3. |  |  |  | 0 | 0
1.1 | GAS CABINET; Armadio di contenimento per bombole di gas linea Spectropur tipo GS o EQUIVALENTE realizzato in lamiera d'acciaio da 2 mm, e verniciato, oppure INOX, idoneo per gas tossici, Appositamente progettato per gas elettronici Porte e finestre a chiusura automatica Console per controller Touch screen montata su porta e Console per controller sulla parte superiore dell'armadio Dimensioni (LxPxA): 600 x 500 x 2050 mm Numero di porte: 1 Numero di bombole: 1
1.2 | Pannello di controllo della pressione per l'uso con gas e miscele fortemente corrosive mod. SP6-SBE o EQUIVALENTE con qualità superiore a 6,0 con predisposizione del gas inerte di spurgo. Regolatori di pressione, valvole, tubazioni, raccordi in acciaio inox 1.4404, superfici a contatto con il gas elettrolucidate, connessioni VCR metallo su metallo, tutte le altre connessioni saldate in orbitale, Rugosità superficiale: Ra≤0,25µm Massima Pressione di ingresso: 200 bar1 ; Massimo Pressione di uscita: 0-10 bar regolabile Unità di blocco-spurgo-lavaggio a 3 vie SBE3/MV3-PN200-PN200-PN200 O EQUIVALENTE con tubo capillare integrato per consentire lo spurgo nella valvola della bombola, codolo di collegamento alla bombola saldato sul corpo valvole. Valvole a comando pneumatico per lo spurgo (PGI), per lo scarico (HPV) e per il gas di processo (HPI) Trasmettitore ad alta pressione tipo WUC-10 (PT P1) O EQUIVALENTE Valvola di ritegno con trasmettitore di pressione tipo WUC-10 (PT Purge) O EQUIVALENTE nella linea del gas di spurgo (CV1) Prefiltro con grado di rimozione 0,6 µm (F1) Regolatore di pressione a 2 vie con membrana vincolata, monostadio (PR) Valvola del gas di processo ad azionamento pneumatico in uscita (LPV) Trasmettitore di pressione in uscita tipo WUC-10 (PT P2) Valvola di non ritorno in direzione gas di scarico (CV2) Valvola limitatrice di pressione ad azionamento pneumatico in direzione dei gas di scarico (spurgo del sistema) (VIV) Valvola di intercettazione pneumatica (COV) in uscita del gas di processo Valvola di intercettazione di servizio a comando manuale nell'uscita (PLI) Disco di rottura (BD) con relief valve a valle (PRV) e disco di scoppio aggiuntivo Monitoraggio continuo tramite manometro a contatto (CG) Porta vuoto per prova di tenuta (LTP) Trasmettitore di pressione tipo WUC-10 (PT Waste) in uscita del gas di scarico Pannello generatore di vuoto con valvola di ritegno (CV3) in ingresso e valvola di intercettazione a comando pneumatico (VGV), lavaggio permanente e continuo (torcia fredda) verso la linea di spurgo (valvola di spurgo) Rilevatore Antincendio a IR (solo per gas cabinet SiH4) Esecuzione su pannello in alluminio. Il pannello di controllo della pressione è assemblato in camera bianca di classe ISO 5.0, test di funzionamento e di tenuta (helium leak test) Valvole a membrana: tipo MV3, DN4, PN200, indicazione della posizione del volantino ben leggibile, indicatore on/off, senza spazi morti nella zona a contatto con il gas Regolatore di pressione: tipo E51, tenuta metallo su metallo all'atmosfera Pressione di ingresso: max. 200 bar Pressione di uscita: max. 10 bar Tasso di perdita: a seconda della connessione 1x10-9 mbar l/s all'atmosfera
1.3 | Unità PLC Spectrosys tipo Flocontrol FC15 o EQUIVALENTE, Funzione automatizzata di tutte le operazioni di monitoring, lavaggi, purge e interblocchi Monitor touch screen completamente integrato nell'anta dell'armadio; componenti hardware all'interno di un box dedicato a tetto del cabinet nella parte superiore Monitoraggio dello stato in tempo reale del contenuto della bombola del gas di processo (tramite apposita bilancia per il Cl2) Impostazione della procedura del ciclo di lavaggio/spurgo automatizzato per il cambio bombola Modalità di allerta e blocco programmabile per ogni segnale in ingresso, elaborazione di segnali esterni, ad es. allarme antincendio, allarme fughe gas, interblocco remoto Interfaccia Ethernet per l'integrazione nel sistema di gestione utente (BMS) Esecuzione secondo ATEX con barriere di sicurezza Eexia
1,4 | Pannello Azoto di Purge; Gruppo di decompressione primario per Azoto completo di valvola di intercettazione e spurgo, regolatore di pressione regolabile 0-10 bar , esecuzione in acciaio Inox su pannello da parete e flessibile di collegamento, installato e collegato all’interno del gas cabinet
1,5 | Ventilatore – estrattore EH.VE5794 esecuzione ATEX, Alim. 230 Vac, portata fino a 200 mc/h, contenitore ruota motrice in PP, predisposizione per fissaggio a parete o direttamente sul cabinet, complete di pressostato DP per allarme di mancata aspirazione
1,6 | Sensori-trasmettitori fughe gas già installati nei gas cabinet e aventi le seguenti caratteristiche -Trasmettitore gestito completamente da microprocessore. Esecuzione Ex da parete: Caratteristiche tecniche: Campo di misura: In funzione del tipo di gas Sensore: elettrochimico oppure a Pellistore secondo il tipo di gas (con pirolizzatore per NF3 – tipo DragerSensor XS NF3 - 6811125 o equivalente) Uscita analogica: 4..20 mA Indicazione: cieca Alimentazione: 24 Vcc Umidità Operativa: 10...90 % r.h. Grado di protezione: IP 65; Cavo di collegamento: 3 x 1,5 mm2 schermato Dimensioni: 80 x 145 x 55 Peso: 0.7 Kg Certificazione: ATEX II 2GD EEx de IIC T6/T5/T4, - 40 ≤ Ta ≤ + 40 / + 55 / + 65 °C
1,7 | Cartuccia/sistema di abbattimento dei gas di purge, mod “Artea-Picolino” predisposta e adeguatamente collegata all’interno del gas cabinet tramite tubazioni elettropulite e raccorderia VCR sistema installato in ogni gas cabinet (escluso NF3)
| gas cabinet completo per Cl2 (voci da 1,0-1,7) inclusa bilancia | a corpo | 1 |  | 0
| gas cabinet completo per NF3 (voci da 1,0-1,6) | a corpo | 1 |  | 0
2.0 | OPZIONALE : GAS CABINET IN VERSIONE TOTALMENTE AUTOMATICA; LINEA SPECTROPUR o EQUIVALENTE PREDISPOSTO PER GAS: SiH4 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | GAS CABINET ANTIFIAMMA (SENZA FINESTRA) G90.205.60 conforme a DIN 14470-2; Armadio di contenimento per bombole di gas linea Spectropur tipo GS o EQUIVALENTE realizzato in lamiera d'acciaio da 2 mm, e verniciato, oppure INOX, idoneo per gas tossici, Appositamente progettato per SiH4 Porte e finestre a chiusura automatica Console per controller Touch screen montata su porta e Console per controller sulla parte superiore dell'armadio Dimensioni L x P x A (mm): esterne ca. 600 x 615 x 2050 Dimensioni L x P x A (mm): interne ca. 440 x 400 x 1875 Numero di bombole: 1 Peso: ca. 305 kg
2.2 | Pannello di controllo della pressione per l'uso con gas e miscele fortemente corrosive mod. SP6-SBE o EQUIVALENTE con qualità superiore a 6,0 con predisposizione del gas inerte di spurgo. Regolatori di pressione, valvole, tubazioni, raccordi in acciaio inox 1.4404, superfici a contatto con il gas elettrolucidate, connessioni VCR metallo su metallo, tutte le altre connessioni saldate in orbitale, Rugosità superficiale: Ra≤0,25µm Massima Pressione di ingresso: 200 bar1 ; Massimo Pressione di uscita: 0-10 bar regolabile Unità di blocco-spurgo-lavaggio a 3 vie SBE3/MV3-PN200-PN200-PN200 O EQUIVALENTE con tubo capillare integrato per consentire lo spurgo nella valvola della bombola, codolo di collegamento alla bombola saldato sul corpo valvole. Valvole a comando pneumatico per lo spurgo (PGI), per lo scarico (HPV) e per il gas di processo (HPI) Trasmettitore ad alta pressione tipo WUC-10 (PT P1) O EQUIVALENTE Valvola di ritegno con trasmettitore di pressione tipo WUC-10 (PT Purge) O EQUIVALENTE nella linea del gas di spurgo (CV1) Prefiltro con grado di rimozione 0,6 µm (F1) Regolatore di pressione a 2 vie con membrana vincolata, monostadio (PR) Valvola del gas di processo ad azionamento pneumatico in uscita (LPV) Trasmettitore di pressione in uscita tipo WUC-10 (PT P2) Valvola di non ritorno in direzione gas di scarico (CV2) Valvola limitatrice di pressione ad azionamento pneumatico in direzione dei gas di scarico (spurgo del sistema) (VIV) Valvola di intercettazione pneumatica (COV) in uscita del gas di processo Valvola di intercettazione di servizio a comando manuale nell'uscita (PLI) Disco di rottura (BD) con relief valve a valle (PRV) e disco di scoppio aggiuntivo Monitoraggio continuo tramite manometro a contatto (CG) Porta vuoto per prova di tenuta (LTP) Trasmettitore di pressione tipo WUC-10 (PT Waste) in uscita del gas di scarico Pannello generatore di vuoto con valvola di ritegno (CV3) in ingresso e valvola di intercettazione a comando pneumatico (VGV), lavaggio permanente e continuo (torcia fredda) verso la linea di spurgo (valvola di spurgo) Rilevatore Antincendio a IR (solo per gas cabinet SiH4) Esecuzione su pannello in alluminio. Il pannello di controllo della pressione è assemblato in camera bianca di classe ISO 5.0, test di funzionamento e di tenuta (helium leak test) Valvole a membrana: tipo MV3, DN4, PN200, indicazione della posizione del volantino ben leggibile, indicatore on/off, senza spazi morti nella zona a contatto con il gas Regolatore di pressione: tipo E51, tenuta metallo su metallo all'atmosfera Pressione di ingresso: max. 200 bar Pressione di uscita: max. 10 bar Tasso di perdita: a seconda della connessione 1x10-9 mbar l/s all'atmosfera
2.3 | Unità PLC Spectrosys tipo Flocontrol FC15 o EQUIVALENTE, Funzione automatizzata di tutte le operazioni di monitoring, lavaggi, purge e interblocchi Monitor touch screen completamente integrato nell'anta dell'armadio; componenti hardware all'interno di un box dedicato a tetto del cabinet nella parte superiore Monitoraggio dello stato in tempo reale del contenuto della bombola del gas di processo (tramite apposita bilancia per il Cl2) Impostazione della procedura del ciclo di lavaggio/spurgo automatizzato per il cambio bombola Modalità di allerta e blocco programmabile per ogni segnale in ingresso, elaborazione di segnali esterni, ad es. allarme antincendio, allarme fughe gas, interblocco remoto Interfaccia Ethernet per l'integrazione nel sistema di gestione utente (BMS) Esecuzione secondo ATEX con barriere di sicurezza Eexia
2.4 | Pannello Azoto di Purge; Gruppo di decompressione primario per Azoto completo di valvola di intercettazione e spurgo, regolatore di pressione regolabile 0-10 bar , esecuzione in acciaio Inox su pannello da parete e flessibile di collegamento, installato e collegato all’interno del gas cabinet
2.5 | Ventilatore – estrattore EH.VE5794 esecuzione ATEX, Alim. 230 Vac, portata fino a 200 mc/h, contenitore ruota motrice in PP, predisposizione per fissaggio a parete o direttamente sul cabinet, complete di pressostato DP per allarme di mancata aspirazione
2.6 | Sensori-trasmettitori fughe gas già installati nei gas cabinet e aventi le seguenti caratteristiche -Trasmettitore gestito completamente da microprocessore. Esecuzione Ex da parete: Caratteristiche tecniche: Campo di misura: In funzione del tipo di gas Sensore: elettrochimico oppure a Pellistore secondo il tipo di gas (con pirolizzatore per NF3 – tipo DragerSensor XS NF3 - 6811125 o equivalente) Uscita analogica: 4..20 mA Indicazione: cieca Alimentazione: 24 Vcc Umidità Operativa: 10...90 % r.h. Grado di protezione: IP 65; Cavo di collegamento: 3 x 1,5 mm2 schermato Dimensioni: 80 x 145 x 55 Peso: 0.7 Kg Certificazione: ATEX II 2GD EEx de IIC T6/T5/T4, - 40 ≤ Ta ≤ + 40 / + 55 / + 65 °C
2.7 | Cartuccia/sistema di abbattimento dei gas di purge, mod “Artea-Picolino” predisposta e adeguatamente collegata all’interno del gas cabinet tramite tubazioni elettropulite e raccorderia VCR sistema installato in ogni gas cabinet (escluso NF3)
| Gas cabinet completo per SiH4 (voci da 2,0-2,7) opzionale (INSERIRE 1 AL POSTO DI 0 E L'IMPORTO OFFERTO NEL CASO SI VOGLIA OFFRIRE ANCHE QUESTO PRODOTTO) | a corpo | 0 |  | 0
3.0 | PANNELLI DI DECOMPRESSIONE PRIMARIA PER IL COLLEGAMENTO DI N. 1 BOMBOLA GAS, (Interamente in INOX AISI316)per O2; N2O; CF4; H2; CH4. (Idonei per Gas con purezza 6.0) |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Mod. BE55-1K, O EQUIVALENTE; Ogni pannello è costituito da: -Riduttore di pressione con manometro a contatto per alta pressione e manometro per bassa pressione, membrana in Hastelloy e valvola di sicurezza convogliabile, pressione di ingresso max 300 bar, uscita regolabile 0-10 bar. -Valvola di spurgo manuale a membrana inox -Valvola di intercettazione ingresso manuale a membrana inox -Valvola di intercettazione in uscita a membrana inox -Filtro integrato nel riduttore Altre caratteristiche: -Tutte le tubazioni sono in acciaio inox ¼", connessioni saldate orbitale o con raccorderia Swagelok a compressione -Serpentine di collegamento bombole -Tutti i componenti sono idoneo per i gas qualità 6.0 | cadauno | 5 |  | 0
3.2 | Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di due bombole da 10 Lt di Metano e di Idrogeno H2 con classe di resistenza al fuoco 60 minuti certificati secondo norma EN14470-2 EN16121 Armadio di sicurezza con le seguenti caratteristiche costruttive; -Marca ASECOS, Chemisafe o equivalente. dim 900x600x2100h -Completamente realizzato in lamiera di acciaio Elettrogalvanizzata dello spessore di 1 - 1,5 mm - Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Doppia scocca interna con pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-2. Altre caratteristiche: Fermabombole. Chiusura di sicurezza con chiave. Sistema di chiusura automatico certificato (68 °c) dei condotti di uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo armadio, ingresso nella parte bassa per l'estrazione dei vapori/gas pesanti. Cerniere antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone. Guarnizione termodilatante (din 4102). Predisposizione passaggio tubazioni. Rampa in lamiera richiudibile per una facile sostituzione bombole. Possibilità di ripiani regolabili per piccole bombole (1 compreso). Armadio dotato di messa a terra, Porta con serratura e chiave, ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi | cadauno | 1 |  | 0
3.3 | Extra prezzo per valvola automatica/pneumatica in uscita | cadauno | 5 |  | 0
4.0 | PANNELLI DI DECOMPRESSIONE PRIMARIA PER IL COLLEGAMENTO DI N. 2 BOMBOLE GAS A SCAMBIO MANUALE, (Interamente in INOX AISI 316L) per Ar; N2; (Idonei per Gas con purezza 6.0) |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Mod. BE55-2K, O EQUIVALENTE; ogni pannello costituito da: -Riduttore di pressione con manometro a contatto per alta pressione e manometro per bassa pressione, membrana in Hastelloy e valvola di sicurezza convogliabile, pressione di ingresso max 300 bar, uscita regolabile 0-10 bar. -n2 Valvola di spurgo manuale a membrana inox -n2 Valvola di intercettazione ingresso manuale a membrana inox -n1 valvola di intercettazione in uscita inox -Filtro integrato nel riduttore Altre caratteristiche: -Tutte le tubazioni sono in acciaio inox AISI 316L ¼", connessioni saldate orbitale o con raccorderia Swagelok a compressione -Serpentine di collegamento bombole -Tutti i componenti sono idonei per i gas qualità 6.0 | cadauno | 2 |  | 0
4.2 | Extra prezzo per valvola automatica/pneumatica in uscita | cadauno | 2 |  | 0
5.0 | ACCESSORI PER PANNELLI DI DECOMPRESSIONE PRIMARIA |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Valvola di arresto fiamma mod. Witt 85-10 ES/H o EQUIVALENTE, esecuzione in acc. Inox A 316 conforme alle norme applicabili, incluso montaggio e raccorderia | cadauno | 3 |  | 0
5.2 | DOPPIA Centrale di allarme acustico e luminoso per minima pressione bombole idonea per i pannelli descritti al punto 3.2 precedente e con le seguenti caratteristiche: Unità di allarme S140 o equivalente predisposta per min. 8+8 ingressi, display alfanumerico, allarme acustico tacitabile e luminoso, relè di remotizzazione allarme cumulativo, alim. 230Vac. Predisposizione per l’inserimenti di una SIM dati che consente l’invio dei messaggi di allarme su Smartphone e E- Mail; esecuzione in quadro da parete IP54 per area NON classificata | cadauno | 1 |  | 0
6.0 | PUNTI D’USO PER GAS SPECIALI : CL2; NF3, SiH4 (Idonei per Gas con Purezza 6.0) |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Punti d’uso per gas puri tossici e corrosivi EES55-VCR o EQUIVALENTE ¼", connessioni saldate orbitale o con raccorderia Swagelok a compressione Pressione ingresso max 40 bar Pressione regolabile in uscite 0-4 bar oppure 0-10 bar Valvola di intercettazione in ingresso Regolatore di pressione Raccorderia VCR Rugosità superficiale: Ra≤0,25µm | cadauno | 3 |  | 0
6.2 | CASSETTE DI CONTENIMENTO PUNTI D’USO PER GAS SPECIALI con le seguenti caratteristiche; -Esecuzione in acc. Inox -Porta anteriore trasparente con chiave di chiusura -Alette di areazione -Bocchetta di aspirazione (Aspiratore escluso) -Passaparete Swagelok/VCR per in/out tubing -Valvola valvola di intercettazione Spectropur con VCR in uscita -Montaggio del Trasmettitore-sensore fughe gas tossici/Infiammabili in esecuzione Atex e connettore Atex Cassetta a 1 posto con punto d’uso per gas speciali, raccorderia VCR, tubing 0,125 Ra per Cl2, NF3, SiH4 | cadauno | 3 |  | 0
6.3 | Sensori-trasmettitori fughe gas già installati nei gas cabinet e aventi le seguenti caratteristiche -Trasmettitore gestito completamente da microprocessore. Esecuzione Ex da parete: Caratteristiche tecniche: Campo di misura: In funzione del tipo di gas Sensore: elettrochimico oppure a Pellistore secondo il tipo di gas Uscita analogica: 4..20 mA Indicazione: cieca Alimentazione: 24 Vcc Umidità Operativa: 10...90 % r.h. Grado di protezione: IP 65; Cavo di collegamento: 3 x 1,5 mm2 schermato Dimensioni: 80 x 145 x 55 Peso: 0.7 Kg Certificazione: ATEX II 2GD EEx de IIC T6/T5/T4, - 40 ≤ Ta ≤ + 40 / + 55 / + 65 °C | cadauno | 3 |  | 0
7.0 | PUNTI D’USO PER GAS INFIAMMABILI : H2, CH4 (Idonei per Gas con Purezza 6.0) |  |  |  | 0 | 0
7.1 | Punti d’uso per gas puri Inerti, infiammabili e comburenti fino al grado 6.0 EE55-1 ¼", interamente realizzati in acciaio Inox A316L elettropuliti Pressione ingresso max 40 bar Pressione regolabile in uscite 0-4 bar oppure 0-10 bar Valvola di intercettazione in ingresso a membrana inox Regolatore di pressione Raccorderia NPT | cadauno | 2 |  | 0
7.2 | CASSETTE DI CONTENIMENTO PUNTI D’USO PER GAS INFIAMMABILI con le seguenti caratteristiche; -Esecuzione in acc. Inox -Porta anteriore trasparente con chiave di chiusura -Alette di areazione -Bocchetta di aspirazione (Aspiratore escluso) -Passaparete Swagelok/STANDARD per in/out tubing -Valvola di intercettazione a membrana inox SpectroCem in uscita -Montaggio del Trasmettitore-sensore fughe gas infiammabili in esecuzione Atex e connettore atex -Cassetta a 1 posto con punto d’uso per gas speciali, raccorderia VCR, tubing 0,125 Ra per H2, CH4 | cadauno | 1 |  | 0
7.3 | Sensori-trasmettitori fughe gas già installati nei gas cabinet e aventi le seguenti caratteristiche -Trasmettitore gestito completamente da microprocessore. Esecuzione Ex da parete: Caratteristiche tecniche: Campo di misura: In funzione del tipo di gas Sensore: elettrochimico oppure a Pellistore secondo il tipo di gas Uscita analogica: 4..20 mA Indicazione: cieca Alimentazione: 24 Vcc Umidità Operativa: 10...90 % r.h. Grado di protezione: IP 65; Cavo di collegamento: 3 x 1,5 mm2 schermato Dimensioni: 80 x 145 x 55 Peso: 0.7 Kg Certificazione: ATEX II 2GD EEx de IIC T6/T5/T4, - 40 ≤ Ta ≤ + 40 / + 55 / + 65 °C | cadauno | 1 |  | 0
8.0 | PUNTI D’USO PER GAS; O2, Ar; N2; N2O; CF4. (Idonei per Gas con purezza 6.0) |  |  |  | 0 | 0
8.1 | Punti d’uso per gas puri Inerti, infiammabili e comburenti fino al grado 6.0 EE55-1 o equivalente, ¼" interamente realizzati in acc. Inox A316L elettropuliti. Pressione ingresso max 40 bar Pressione regolabile in uscite 0-4 bar oppure 0-10 bar Valvola di intercettazione in ingresso a membrana inox Regolatore di pressione Raccorderia NPT | cadauno | 25 |  | 0
8.2 | Sensori per la rivelazione del tasso di Ossigeno (sovra e sotto ossigenazione) e aventi le seguenti caratteristiche -Trasmettitore gestito completamente da microprocessore. Esecuzione da parete: Caratteristiche tecniche: Campo di misura: Uscita analogica: 4..20 mA Indicazione: cieca Alimentazione: 24 Vcc Umidità Operativa: 10...90 % r.h. Grado di protezione: IP 65; Cavo di collegamento: 3 x 1,5 mm2 schermato Dimensioni: 80 x 145 x 55 Peso: 0.7 Kg | cadauno | 8 |  | 0
9.0 | PUNTI D’USO PER ARIA COMPRESSA |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Posto presa da laboratorio per ARIA COMPRESSA completo di valvola di intercettazione e riduttore di II° stadio - ingresso dall'alto (su piastra) - P in max 40 bar P Out 0,5 -6 Bar ¼", | cadauno | 10 |  | 0
9.2 | Sistema completo per la produzione e stoccaggio di aria compressa tipo Oil Free, pressione 10bar composto da: NR. 1 Compressore Oil-Free mod. Scroll S4 Simplex a 10 bar Cod.SQ4 30A12C o EQUIVALENTE -Centralina di gestione Basic Relay Control -Avviamento Diretto -Volume di aria resa l/min. 350 (21,2 mc/h) -Potenza motore HP/kW 5,5/4 - Motore Tipo IP55 -Voltaggio Volt/Hz 400/50 -Rumorosità a 1 m. dB (A) 65 max -Trasmissione a cinghia -Raffreddamento Aria NR. 1 Serbatoio verticale da 500 litri a 11 Bar - Esecuzione secondo Normativa 2009/105/CE in acc. Carbonio verniciatoto -Diametro mm. 600 - Altezza mm. 2050 - -Accessori assemblati: manometro, valvola di sicurezza, saracinesca in entrata, rubinetto di scarico condensa manuale NR. 1 Scaricatore di condensa elettrico temporizzato modello SAC 160 o EQUIVALENTE -Voltaggio Volt/Hz 230/115 V -50/60 Hz -Capacità l/h 95 -Connessione in entrata 1/2" - Connessione uscita 1/4" -Dimensioni mm 77x79x93 NR. 1 Essiccatore a ciclo frigorifero modello CT 6 -Aria trattata a 35°C – 7 Bar l/min 600 -Alimentazione elettrica Volt/Hz 230/50-60 -Pressione massima di esercizio Bar 16 -Attacchi aria BSP m 1/2” -Peso Kg. 25 -Lunghezza mm. 370 -Larghezza mm. 515 -Altezza mm. 475 NR. 1 Filtro ceramico modello F005 P (3 micron): -Trattamento di emulsioni e particelle solide fino a dimensioni di 3 micron. -Ideale come prefiltro di filtri di linea e filtro antipolvere a valle degli essiccatori. -Dati tecnici riferiti a temperatura aria compressa di 35 °C e pressione di 7 bar, portata litri/min 1000 NR. 1 Filtro coalescente modello F 005 S (0,01 micron): -Trattamento di particelle solide sino a dimensioni di 0,01 micron. -Questi elementi filtranti erogano aria priva di olio. -Dati tecnici riferiti a temperatura aria compressa di 35 °C e pressione di 7 bar: -Portata litri/min 1000 Assemblaggio di tutta la componentistica sopra descritta e che è parte del Sistema di produzione Aria, esecuzione su piattaforma/skid pallettizzabile in acciaio, collegamenti eseguiti con tubazioni in rame adeguatamente dimensionate, raccorderia in Ottone ( N. B. il serbatoio di accumulo sarà collegato all’impianto di distribuzione decritto.) | cadauno | 1 |  | 0
10.0 | QUADRO DI CONTROLLO; |  |  |  | 0 | 0
10.1 | Quadro di controllo inox da installare in area non classificata; esecuzione a a doppia porta stagno IP54 , dimensioni 700x500x250 , alimentazione 230V-50Hz monofase , progettato e costruito a regola d’arte in accordo alle vigenti direttive comunitarie e norme CEI/EN collegate contenente : -1 interruttore magnetotermico trifase 2x10A -1 sezionatore generale 3x20A -1 logica programmabile (PLC) S7-1200 SIEMENS completa d’ingressi ed uscite discrete ed analogiche , porta di comunicazione ethernet e profibus. -Software operativo per la gestione di tutti i sensori in campo su tre livelli di allarme impostabili ( max 15 sensori) , sia quelli all’interno dei gas cabinet che quelli installati nei laboratori; gestione blocco emergenza per gas cabinet e centrali standard; gestione ventilatori-estrattori tramite contatto pulito a disposizione; (avvio alla massima potenza in caso di allarme e preAllarme; monitoraggio fughe gas e rilevatore antincendio IR.) -1 terminale operatore a colori da 7” , touch screen con mappatura dei punti dei sensori fughe gas; doppia porta di comunicazione ethernet , software di teleassistenza remota UBIQUITY (se connesso ad internet). -Interfaccia Ehernet per il controllo e la gestione remota di tutte le funzioni. -1 switch ethernet a 5 porte. -1 pulsante d’emergenza. -Relè ausiliari , fusibili , spie luminose , morsettiera e quanto necessario al completamento -Software applicativo PLC e HMI. -Alimentazione 230 Vac | cadauno | 1 |  | 0
11.0 | INSTALLAZIONE |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Linee di distribuzione GAS SPECIALI; CL2; NF3, SiH4 e per GAS INFIAMMABILI : H2, CH4 Installazione gas cabinets ed armadio REI inclusi accessori come sopra descritto; realizzazione delle linee di distribuzione realizzate con tubazione Coax Neumo SciMax 5Ra ¼”x1/2”: -Saldature eseguite in orbitale da personale patentato e specializzato con rilascio report e verifiche di saldatura -Staffaggi eseguiti con Staufer PVC -Etichettatura delle linee -Raccorderia VCR di collegamento | a corpo | 1 |  | 0
11.2 | Mano d'opera per l'installazione dei rispettivi punti d’uso e collegamenti | a corpo | 1 |  | 0
11.3 | Linee di distribuzione GAS; O2, Ar; N2; N2O; CF4., AZOTO E ARIA COMPRESSA; Installazione delle centrali di decompressione primaria, incluso eventuali accessori come sopra descritto; 1) Realizzazione delle linee di distribuzione gas con purezza 6,0 realizzate con tubazione Neumo SciMax 5Ra 3/8” idonee per purezza fino al grado 6.0; 2) Realizzazione della linea di distribuzione Azoto di servizio (verrà utilizzata la linea di azoto di processo), realizzate con tubazione Standard in Acciaio INOX A316L Neumo SciMax 5Ra ¾”; 3) Realizzazione della linea di distribuzione Aria compressa, realizzata con tubazione Standard in Acciaio INOX A304EU, 1”; -Saldature eseguite in orbitale da personale patentato e specializzato con rilascio report e verifiche di saldatura -Staffaggi eseguiti con Staufer PVC -Etichettatura delle linee -Adeguata raccorderia di collegamento | a corpo | 1 |  | 0
11.4 | Mano d'opera per l'installazione dei rispettivi punti d’uso e collegamenti | a corpo | 1 |  | 0
12.0 | PROGETTAZIONE - PROVE - CERTIFICAZIONI |  |  |  | 0 | 0
12.1 | Fascicolo tecnico comprendente i calcoli, la relazione tecnica e i disegno firmati da Professionista iscritto all’albo e rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 | a corpo | 1 |  | 0
12.2 | Fascicolo tecnico e certificazione ai sensi del D.Lgs. 2014/68/UE (CE-PED) -SE APPLICABILE-, a cura di ente notificato incluso sopralluoghi, collaudi e quant’altro necessario alla documentazione finale | a corpo | 1 |  | 0
12.3 | Relazione ATEX e calcolo zonizzazione Atex riduzione eseguito da professionista abilitato e rilascio di opportuna documentazione secondo la norma vigente | a corpo | 1 |  | 0
12.4 | Liquidi penetranti (tutti gli operatori sono muniti di patentino), nel caso fosse richiesto il test liquidi penetranti : Report e test liquidi penetranti sul 50% delle saldature eseguito da ns personale patentato con rilascio di opportuna documentazione secondo UNI (non ASME) |  | 1 |  | 0
13.0 | ONERI INCLUSI
-Materiali di staffaggio necessari alla realizzazione degli impianti. -Manodopera per l’installazione e il collaudo. -Trasferte del personale -Messa in opera a cura di tecnici specializzati -Collaudo dell’impianto. -Gas per I collaudi -Collegamenti elettrici delle apparecchiature di propria fornitura
14.0 | ONERI A CARICO COMMITTENTE
Sono da ritenersi esclusi dalla presente offerta e quindi da ritenersi a carico del Committente i seguenti oneri: -Mezzi di sollevamento per i lavori in quota -Area di cantiere. -Custodia materiali presso il cantiere. -Energia elettrica. -Realizzazione di scavi e vasche di raccolta -Messa a terra e relativi pozzetti dispersori. -DUVRI in ottemperanza all’Art. 26 C. 3 del D.Lgs. 81/08. -Informazioni specifiche di sicurezza al personale che opererà presso sito del committente. -Permessi di lavoro a caldo. -Quant’altro non espressamente specificato nel presente documento
IL CONCORRENTE DICHIARA CHE GLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI INTERNI SONO PARI A:
IL CONCORRENTE DICHIARA CHE I COSTI DELLA MANODOPERA AZIENDALI SONO PARI A :
Il CONCORRENTE DICHIARA CHE I COSTI DELLA MANODOPERA SONO STATI CALCOLATI UTILIZZANDO*: *SPECIFICARE LE TABELLE O LA MODALITA' DI CALCOLO UTILIZZATA PER IL CALCOLO:
|  |  |  | IMPONIBILE | IVA | TOTALE
| PREZZO TOTALE OFFERTO |  |  | 0 | 0 | 0
| Ribasso percentuale rispetto alla base d'asta |  |  | 100%
NOTA ALLA COMPILAZIONE: I CAMPI IN GIALLO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI

## computo tubi
cmputo tubi
Ar EP 1/4" | 25 | 118.8
N2 EP 1/4" | 5
O2 EP 1/4" | 17
N2O EP 1/4" | 17
CF4 EP 1/4" | 15
N2 EP 1/2" | 64 | 80.8
N2 EP 3/8" | 23 | 31.6
Ci2 - COAX 1/4 - 1/2" | 15 | 126 | 15000 | 119.0476
NF3 COAX 1/4 - 1/2" | 17
SiH4 COAX 1/4 - 1/2" | 14
CH4 COAX 1/4 - 1/2" | 20
H2- COAX 1/4 - 1/2" | 19
ARIA COMPRESSA 3/4" | 90 | 90
ARIA COMPRESSA 3/8" | 20 | 20